Oprava vzduchotechniky a přívodu vzduchu do kuchyně
Popis stávajícího stavu

Přívod vzduchu do kuchyně při současném stavu VZT zajišťuje 1 ks jednotky SNF 2, která je reálně mimo provoz – zničený ventilátor, výměník a nefunkční MaR. Druhá jednotka byla v minulosti demontována, do kuchyně nyní není vháněn žádný přívodní vzduch. 

Odvod kontaminovaného vzduchu zajišťuje na střeše budovy ventilátor VRN 315 dle technického řešení z roku 2001. Toto technické řešení obsahuje informaci, že druhá již demontovaná VZT jednotka byla považována za záložní a při běžném provozu kuchyně její funkce nebyla nutná, takže není požadována náhrada tohoto VZT systému.

Požadujeme opravu – rekonstrukci vadné přívodní zastaralé jednotky SNF 2 a zajištění chlazení přiváděného vzduchu do prostoru kuchyně.
Zároveň požadujeme demontáž vadného zařízení a instalaci vzduchotechnické sestavy o výkonu 7.600m3/hod. spolu s kompletním měřením a regulací MaR, regulací teploty, s regulací výkonu ventilátoru, a to v 5 výkonových stupních, směšovacím uzlem topení s čerpadlem, elektroinstalací i stavebními úpravami s instalací spojenými včetně začištění spojené s výmalbou.
Součástí poptávky jsou i topenářské práce související s danou instalací.

Dále požadujeme, aby vzduchotechnika v rámci MaR měla možnost regulace vzduchového výkonu a regulace teploty. 

Nepožadujeme rekuperaci tepla.

Technická prohlídka a bližší seznámení se současným stavem daného zařízení možná po domluvě na telefonickém kontaktu 732 502 123.
Termín realizace dané zakázky v období od 1. 7. 2020 do 26. 8. 2020.
Ve Frýdku-Místku dne 10. 6. 2020

