# Ing. Petra Müllerová, Černá cesta č.p. 1909, 738 01 Frýdek-Místek

Tel. 775 445 245 , e-mail : p.mullerova@inproprojekt.cz, www.inproprojekt.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název stavby:    	11.ZŚ – rozvod TV v sociálních zařízeních

Budova s p.č. 3109, k.ú. Frýdek- parc.č. 1831/329

Objednatel:            11. Základní škola Frýdek-Místek

Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek

Technický popis

Vypracovala :  		Ing. Petra Müllerová

Zakázkové číslo:  	     	31/2014

- ÚVOD

Projektová dokumentace řeší:

- Vnitřní vodovod studené a teplé vody (TV)

- Zařizovací předměty ZTI

V  sociálních zařízeních dívek a chlapců, situovaných v pavilónu B a C objektu č.p. 3109.

Nova zdravotechnická zařízení v budově tvoří standardní sanitární zařizovací předměty a jejich napojení na přívod vody a kanalizaci.

Stávající, sociální zařízení v  objektu č.p.767 jsou zásobovány z veřejného vodovodu.

Teplá voda je pro tyto pavilóny ohřívána v elektrickém zásobníkovém ohřívači (EO).

- VNITŘNÍ  VODOVOD  SV  A  TUV

VNITŘNÍ  VODOVOD PITNÉ, STUDENÉ  VODY ( SV )

Studená voda je přivedena ke každému umyvadlu s nástěnnou umyvadlovou baterií. Protože se budou tyto baterie měnit za stojánkové umyvadlové baterie-směšovací, je nutné rozvod i studené vody od umyvadla, kde již stojánková baterie je (teplá voda je zde již přivedena). Potrubí nového, vnitřního vodovodu bude vést podél zdiva k výtokovým armaturám SV.

Potrubí vnitřního vodovodu SV je navrženo z tlakových, plastových trub PPR, tlaková řada PN 20. Potrubí bude ke stěně uchyceno vhodnými příchytkami. Pro napojení armatur budou použity potřebné T-kusy, přechodky a redukce ze sortimentu PPR.

Po montáži potrubí vnitřního vodovodu SV nutno provést tlakovou zkoušku těsnosti, proplach a desinfekci potrubí.

VNITŘNÍ  VODOVOD  TEPLÉ, UŽITKOVÉ  VODY ( TV )

Teplá užitková voda  (TV), je pro tyto pavilóny připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači (EO). Od EO je potrubí TV vedeno podél zdiva na každé WC vždy k 1 umyvadlu a to k výtokovým armaturám TV. Předmětem dokumentace je rozvod TV ke každému umyvadlu v místnosti a dále k novému WC s bidetem v 2.NP v pavilónu C v sociálních zařízeních dívky.

Potrubí vnitřního vodovodu TV je navrženo z hladkých, měděných trubek SANCO, průměr 18x1 mm, spojovaných pájením. Potrubí bude ke stěně uchyceno vhodnými příchytkami. Pro napojení armatur budou použity potřebné měděné T-kusy, přechodky a redukce.

Po montáži potrubí vnitřního vodovodu TV nutno provést tlakovou zkoušku těsnosti, proplach a desinfekci potrubí.

- ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY  ZTI

V 2.NP v pavilónu C v sociálních zařízeních dívky bude osazen nové WC s bidetem s odpadem do podlahy.

- ORIENATČNÍ NÁKLADY STAVBY

Jsou uvedeny v rozpočtové části dokumentace.